|  |
| --- |
| герб |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ****АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ** **ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ** |
|  |
| **от** | **29.11.2017** | **№** | **316** |  |
|  |
| О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Углич от 11.08.2017 №210 |  |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях усиления мер пожарной безопасности на территории городского поселения Углич Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в План совершенствования и развития систем наружного противопожарного водоснабжения городского поселения Углич, изложив его в новой редакции (приложение 1).

2. МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич (С.А. Шумакова) обеспечить финансирование Плана в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Угличская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава городского поселения Углич С.В. Ставицкая

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 29.11.2017 № 316

**Перспективный план**

**совершенствования и развития систем наружного**

 **противопожарного водоснабжения**

**городского поселения Углич**

**на 2017-2019 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения (месяц, год)** | **Исполнители,****соисполнители** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2017 год** |
| **1** | **Обустройство подъезда к пожарному водоёму и очистка пожарных водоёмов** |
| 1.1 | ул. Озерная - ул. Кирова (левый берег): перенос подъезда для забора воды; очистка места забора воды | до конца 2017 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.2 | ул. Механизаторов, д.32 (левый берег): очистка от мусора водоема, вырубка кустов в месте забора воды | до конца 2017 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.3 | ул. 1-я линия Камышевского шоссе, д. 20 – 22: углубление водоема, гравийная подсыпка | до конца 2017 года | Администрация городского поселения Углич |
| **2** | **Замена, ремонт и установка пожарных гидрантов**  |
| 2.1 | Замена, ремонт и установка 30 пожарных гидрантовсогласно графика ремонта пожарных гидрантов (приложение 2) | до конца 2017 года | ПТП «Углич» |
| **3** | **Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период** |
| 3.1 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период: расчистка подъездных путей, обустройство прорубей | в течение зимнего периода | Администрация городского поселения Углич, ПЧ-25, ПСС-5 |
|  | **2018 год** |
| **1** | **Обустройство подъезда к пожарному водоёму и очистка пожарных водоёмов**  |
| 1.1 | ул. Ак. Опарина – ул. Чернышевского, д. 22: прочистка дренажной трубы, углубление водоема | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.2 | ул. Лермонтова (подъезд со стороны ул. Ростовской)- проведение профилактических мероприятий (вырубка кустов) | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.3. | ул. 1-я Высоковольтная, д. 10: определить место для забора воды и обустроить его (углубить и сделать подсыпку гравием) | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.4. | ул. Бахарева, д. 68 – 72: вырубка поросли | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.5. | ул. Комсомольская д. 16: гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.6. | ул. Романенко, д.15: полная очистка, вырубка поросли. | до конца 2018 года | Администрация городского поселения Углич |
| **2** | **Замена, ремонт и установка пожарных гидрантов** |
| 2.1 | Замена, ремонт и установка 6 пожарных гидрантов согласно графика ремонта пожарных гидрантов (приложение 2) | до конца 2018 года | ПТП «Углич» |
| **3** | **Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период** |
| 3.1 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период: расчистка подъездных путей, обустройство прорубей | в течение зимнего периода | Администрация городского поселения Углич, ПЧ-25, ПСС-5 |
| **2019 год** |
| **1** | **Обустройство подъезда к пожарному водоёму** |
| 1.1 | ул. Вокзальная, д. 26: гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.2 | Ул. Загородная, д.21-22 (рядом с гаражами): гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.3 | ул. Голубева, д.52: подъезды для забора с двух улиц: ул. Голубева и ул. Желудева | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.4 | м-н Мирный, д.14: гравийная подсыпка от дороги к пруду | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич |
| 1.5. | ул. Кирова (СОШ № 6) (левый берег): подъезд и новое место забора воды | до конца 2019 года | Администрация городского поселения Углич |
| **2** | **Замена, ремонт и установка пожарных гидрантов** |
| 2.1 | Замена, ремонт и установка 7 пожарных гидрантов согласно графика ремонта пожарных гидрантов (приложение 2) | до конца 2019 года | ПТП «Углич» |
| **3** | **Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период** |
| 3.1 | Содержание прорубей на пожарных водоёмах в зимний период: расчистка подъездных путей, обустройство прорубей | в течение зимнего периода | Администрация городского поселения Углич, ПЧ-25, ПСС-5 |

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 29.11.2017 № 316

**График ремонта пожарных гидрантов**

| **№****п/п** | **№** **ПГ** | **Место расположения ПГ** | **Характер неисправности** | **Необходимые мероприятия** | **Срок выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 162 | Ул. Никонова,2 (северо-запад) | Износ штока | Заменить шток | 2017  |
| 2 | 171 | ул. Бачарева,18 –ул.Октябрьская,87 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 3 | 48 | Ул. Голубева,34- ул.Шаркова,114 | Сдвинута плита не навернуть колонку | Ремонт колодца | 2017 |
| 4 | 53 | Ул.Садово-Кольцевая,14 | Износ штока | Заменить шток | 2017  |
| 5 | 122 | ул.Северная,4 (компьютерный центр) | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 6 | 110 | ул.Ак.Опарина,57 | Не затянут фланец | Ремонт ПГ | 2017 |
| 7 | 10 | ул.Ак.Опарина,34-ул.Интернациональная | Короткий шток | Заменить шток | 2017  |
| 8 | 88 | ул.Ак.Опарина,16 | Не затянут фланец | Ремонт ПГ | 2017 |
| 9 | 2 | ул. 9-е Января (тер. МП «Энергетик») | Нет стояка | Установить ПГ | 2017 |
| 10 | 147 | М-н Цветочный (КНС) | Занижен стояк ПГ | Заменить ПГ | 2017 |
| 11 | 150 | М-н Цветочный,5 (через дорогу – север) | Закатан асфальтом | Установить ПГ,Ремонт колодца | 2018 |
| 12 | 154 | М-н Цветочный,15(северо-восток) | Занижен стояк гидранта | Заменить ПГ | 2017 |
| 13 | 64 | Ул.Шаркова,58а | Демонтирован | Установить ПГ | 2017 |
| 14 | 163 | Ул.Часовая,4 | Демонтирован | Установить ПГ,Ремонт колодца | 2018 |
| 15 | 138 | М-н Мирный,10(восток) | Демонтирован | Установить ПГ, ремонт колодца | 2018 |
| 16 | 70 | 2-я линия Рыбинского ш.-Ярославское ш.7а | Демонтирован | Установить ПГ,Ремонт колодца | 2018 |
| 17 | 169 | ул.Луначарского,8(восток) | Демонтирован | Установить ПГ | 2017 |
| 18 | 60 | ул.Шаркова,112-Шевченко,21 | Неисправен  | Заменить ПГ | 2017 |
| 19 | 67 | ул. Совхозная,12 | Износ штока | Заменить шток | 2017 |
| 20 | 157 | ул. Рыбинское шоссе,31-Старостина | Короткий шток | Заменить шток | 2017  |
| 21 | 9 | Ул. Опарина,60-Волжская | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 22 | 21 | ул. Первомайская,34 -Февральская,18 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 23 | 28 | ул. Луначарского,77 | Незатянут фланец  | Заменить болты | 2017  |
| 24 | 31 | ул.1-я Боровая,18 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 25 | 148 | м-н Цветочный,1 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 26 | 153 | м-н Цветочный,12 | Короткий шток | Заменить шток | 2017  |
| 27 | 76 | ул. Сосновая,9 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 28 | 146 | ул. Февральская,12 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 29 | 27 | ул. Ростовское ш.2 (через дорогу) | Короткий шток | Заменить шток | 2017  |
| 30 | 126 | ул. Заводской проезд,5 (на дороге) | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 31 | 57 | ул. З.Золотовой,17 (через дорогу) | Демонтирован | Установить ПГ | 2017 |
| 32 | 93 | м-н Солнечный,3 | Демонтирован | Установить колодец и ПГ | 2018 |
| 33 | 137 | ул. Северная ,16 (через дорогу) | Демонтирован | Установить колодец и ПГ | 2017 |
| 34 | 143 | ул. Победы- Рыбинское ш. | Демонтирован | Установить ПГ | 2017 |
| 35 | 104 | ул. Нариманова,26(д/к 13) | Демонтирован  | Замена водопровода 200 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ |  |
| 36 | б/н | ул. Опарина -Спасская | Демонтирован | Установить колодец и ПГ | 2018 |
| 37  | 74 | ул. Опарина,5 | Демонтирован | Замена водопровода 170 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ |  |
| 38 | 33 | ул. Загородная,13-Каменская | Демонтирован | Замена водопровода 750 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ |  |
| 39 | 59 | ул. Ленинское ш.,4 | Короткий шток | Заменить шток | 2017 |
| 40 | 79 | ул. Ленина,34-Февральская | Демонтирован | Замена водопровода 220 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ |  |
| 41 | 86 | ул. Чернышевского,17 | Демонтирован | Замена водопровода 325 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ |  |
| 42 | 91 | ул. Высоковольтная 19а | Демонтирован | Замена водопровода 350 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ |  |
| 43 | 80 | ул. Каменская,21 – Пролетарская,50 | Демонтирован | Замена водопровода 750 мФ160 мм ПНД, с установкой ПГ, уже есть ПГ 33  |  |