Об утверждении Правил по подготовке и проведению отопительного сезона в городе Угличе

Для более качественной подготовки и проведения отопительного сезона в городе Угличе, недопущения создания аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с прекращением подачи тепла, горячей и холодной воды, электроэнергии и газа в жилые дома и объекты соцкультбыта, и оперативного их устранения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила по подготовке и проведению отопительного сезона в городе Угличе (приложение 1).

2. Принять настоящие Правила по  подготовке и проведению отопительного сезона в городе Угличе к руководству и выполнению:

- руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в собственности, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении, аренде или обслуживании источники теплоснабжения, инженерные коммуникации, объекты жилищно - коммунального и топливно - энергетического комплекса;

- руководителям строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, выполняющих монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно - коммунального и топливно - энергетического комплекса.

3. Муниципальному учреждению Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Углич (Е.Ю.Третьяков) осуществлять контроль за выполнением Правил по подготовке и проведению отопительного сезона в городе Угличе всеми предприятиями, организациями и службами, расположенными на территории города.

4. Предложить городской постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона (О.А. Ашмарин) при необходимости вносить в установленном порядке соответствующие изменения и дополнения в Правила по подготовке и проведению отопительного сезона в городе Угличе.

5. Контроль за исполнением решения возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Углич О.А. Ашмарина.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличанин»

| Глава городского поселения | В.В. Орфаницкий |
| --- | --- |

Приложение 1

к постановлению Главы

городского поселения Углич

от ___________ №  ___

Правила
по подготовке и проведению отопительного сезона
в городе Угличе

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила обязательны:

- для организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в собственности, в оперативном управлении, в хозяйственном ведении или аренде, обслуживании источники теплоснабжения, инженерные сооружения и коммуникации, жилые и нежилые здания, и  теплопотребляющие системы;

- для строительно-монтажных, ремонтных и наладочных организаций, выполняющих строительство, монтаж, наладку и ремонт на объектах жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса города.

1.2. Основной задачей всех организаций города при подготовке и проведении отопительного сезона является обеспечение устойчивого тепло, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей, нормативного температурного режима и режима водоснабжения в зданиях с учетом их назначения.

1.3. Ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона всеми организациями и службами города, расположенными на территории города, возлагается на Муниципальное учреждение Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Углич (далее МУ УТЭД и ЖКХ) и руководителей соответствующих организаций.

1.4. Весь комплекс мероприятий по подготовке и проведению отопительного сезона подразделяется на этапы:

- подготовка к отопительному сезону;

- включение систем теплоснабжения;

- регулярное отопление;

- прохождение зимнего максимума;

- завершение отопительного сезона и обеспечение  горячего  водоснабжения в межотопительный период.

1.5. При подготовке и проведении отопительного сезона необходимо руководствоваться распоряжениями Главы города Углич, первого заместителя Главы  Администрации города Углич, начальника МУ УТЭД и ЖКХ, решениями городской постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона, которые не должны противоречить действующим нормативно-техническим документам, настоящим Правилам.

1.6. Общий контроль за подготовкой и проведением отопительного сезона в городе в целом осуществляется городской постоянно действующей комиссией по подготовке и проведению отопительного сезона.

1.7. Решения городской постоянно действующей комиссии по вопросам подготовки городского хозяйства к зиме и прохождения отопительного сезона являются обязательными для исполнения  МУ УТЭД и ЖКХ, организациями, расположенными на территории города.

1.8. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб предприятий и организаций по вопросам энергообеспечения города определяются утвержденным Положением.

1.9. Взаимоотношения энергоснабжающих организаций с потребителями (абонентами), установки которых непосредственно подключены к сетям энергоснабжающих организаций, определяются заключенными между ними договорами и действующей нормативно-технической документацией.

Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание систем теплоснабжения определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Договоры на тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение и возмещение эксплуатационных затрат заключаются только Арендаторами (пользователями помещений) с организациями, обеспечивающими эксплуатацию зданий и систем.

В договорах аренды на нежилые помещения предусматривать условия, что в случае незаключения Арендатором в течение 10 дней с даты вступления в силу договора аренды договоров на тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение арендуемых помещений, Арендатор выплачивает арендодателю штраф в размере, установленном Муниципальным учреждением Управление муниципального имущества и земельных ресурсов.

В случае незаключения договоров на тепло-, водо-, газо-, электроснабжение, водоотведение нежилых арендуемых помещений в срок более одного месяца со дня вступления в силу договора аренды не нежилые помещения, арендодатель в одностороннем порядке расторгает договор аренды с Арендатором.

1.11. Организации потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем и тепловых сетей, при заключении договора на техническое обслуживание и ремонт со специализированной организацией - допуск ее персонала в любое время суток;

- беспрепятственный допуск в любое время суток на территории и в помещения своих объектов представителей Ростехнадзора, городской постоянно действующей комиссии для контроля за режимами и работой систем теплопотребления;

- круглосуточный допуск на территорию предприятий персонала энергоснабжающих организаций для производства предварительно согласованных работ по ремонту и сооружению тепловых сетей и осмотра теплопотребления.

- выполнение предписаний представителей энергоснабжающей организации.

1.12. Государственный энергетический надзор за работой организаций потребителей тепловой энергии и выполнением Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей осуществляют органы Ростехнадзора.

1.13. В пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений запрещается возведение каких-либо построек, складирование материалов, устройство свалок, посадка деревьев, кустарников и т.п. Снос построек и восстановление охранных зон производится за счет владельцев территории.

1.14. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны вестись в соответствии с утвержденными Правилами санитарного содержания элементов внешнего благоустройства зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры городского поселения  Углич и с Положением о производстве земляных работ в городском поселении  Углич.

1.15. Производство аварийных работ, связанных с нарушением благоустройства, владельцы инженерных коммуникаций производят после уведомления телефонограммой МУ УТЭД и ЖКХ и вызова на место заинтересованных служб города. Ликвидация аварий на подземных газопроводах высокого, среднего и низкого давления осуществляется согласно разработанному и утвержденному "Плану взаимодействия служб по локализации и ликвидации аварий".

1.16. Работы по реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей могут производиться в течение всего года по согласованным с Администрацией городского поселения Углич графикам и программам производства работ. При этом должны быть приняты меры по обеспечению тепло- и водоснабжения зданий в соответствии с условиями договора.

1.17. При возникновении чрезвычайных ситуаций (крупных аварий) на инженерных сооружениях и коммуникациях руководство по локализации и ликвидации их возлагается на   городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям.

1.18. Работники организаций жилищно-коммунального хозяйства, патрульная служба милиции и участковые инспекторы милиции при обнаружении вытекания воды и выхода пара на тепловых сетях принимают меры к охране опасных зон до прибытия аварийных служб. Незамедлительно информируют обо всех происшествиях, связанных с повреждениями инженерных коммуникаций, соответствующие диспетчерские службы города.

1.19. Во всех подъездах жилых домов и на видных местах в нежилых зданиях владельцами зданий должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения об авариях и нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

1.20. Для контроля за подготовкой объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города к работе в зимних условиях:

- все организации, расположенные на территории города, представляют до 1 марта в МУ УТЭД и ЖКХ планы подготовки своих хозяйств к отопительному сезону и планы по созданию запасов топлива по каждому виду в натуральном выражении по форме (приложение 1);

- МУ УТЭД и ЖКХ представляет до 15 марта  первому заместителю Главы Администрации городского поселения Углич сводные планы подготовки хозяйств к отопительному сезону и планы создания запасов топлива;

- теплоснабжающие организации, МУП "Водоканал", Угличский филиал ОАО «ЯРСК», трест «Угличмежрайгаз», Управление образования, Управление здравоохранения, представляют в МУ УТЭД и ЖКХ  до 10 апреля справки по предварительным результатам прохождения отопительного сезона с указанием выявленных недостатков и конкретные предложения по их устранению.

1.21. Оперативные отчеты по выполнению планов подготовки к отопительному сезону представляются, начиная с 15 июня:

- организациями в МУ УТЭД и ЖКХ еженедельно, за 2 дня до заседания городской постоянно действующей комиссии (приложение 2);

- организациями в МУ УТЭД и ЖКХ  о выполнении заданий по созданию запасов топлива раз в две недели, начиная с 15 июня (приложение 3).

1.22. При невыполнении запланированных работ при подготовке к отопительному сезону к отчету прилагается справка с указанием причин и виновных в невыполнении работ с указанием новых сроков их выполнения.

1.23. На основе настоящих Правил организациями разрабатываются и утверждаются в установленном порядке инструкции по подготовке и проведению отопительного сезона с учетом местных условий.

1.24. Специализированным организациям (МУП «Водоканал», Угличский филиал ОАО «ЯРСК» теплоснабжающие организации), при выдаче технических условий на строительство и реконструкцию объектов предусматривать установку приборов учета тепла, воды, газа и электроэнергии.

Проектным организациям, заказчикам, включать в проектную документацию установку приборов учета расходов тепла, воды, газа и электроэнергии.

1.25. Оплата за поставленные (отпущенные) топливно-энергетические ресурсы осуществляется в сроки, определенные договором между ресурсоснабжающей организацией и потребителем.

1.26. При неоплате потребленных (использованных) топливно - энергетических ресурсов после срока, установленного договором, предприятия (организации) топливно-энергетического комплекса могут ввести ограничения поставок (потребления) до полного прекращения подачи (отгрузки) соответствующих топливно-энергетических ресурсов потребителям.

Порядок введения ограничения отпуска (отгрузки) топливно-энергетических ресурсов определяется договором и действующим законодательством Российской Федерации. Отключение жилищного фонда, детских дошкольных учреждений, школ, объектов здравоохранения от тепловой энергии производить только с разрешения органов городского самоуправления.

1.27. Подача (отгрузка) топливно-энергетических ресурсов возобновляется после уплаты задолженности с учетом затрат, компенсирующих расходы на восстановление подачи (отгрузки) по дополнительному соглашению между потребителем топливно-энергетических ресурсов и ресурсоснабжающей организацией.

2. Подготовка к отопительному сезону.

2.1. Подготовка к отопительному сезону включает:

- выявление недостатков по прошедшему отопительному сезону, разработку и выполнение мероприятий по устранению выявленных дефектов и нарушений;

- заключение договоров с энергоснабжающими и подрядными организациями, решение вопросов финансирования и материально-технического обеспечения;

- проведение необходимых работ на источниках теплоснабжения, в том числе осмотры и испытания котлов, сосудов, трубопроводов в соответствии с требованиями Правил Ростехнадзора РФ;

- выполнение работ на тепловых сетях по реконструкции, капитальному и текущему ремонтам, испытаниям и промывкам, разработку графика отпуска тепла и гидравлического режима тепловых сетей;

- проведение работ по подготовке зданий, профилактике, ремонту и замене оборудования на инженерных системах;

- выполнение работ на системах водоснабжения источников теплоснабжения ;

- подготовку топливных складов, выполнение ремонта инженерного оборудования резервных топливных хозяйств, систем топливоподачи, топливоприготовления, железнодорожных и автомобильных подъезных путей, противопожарного хозяйства;

- создание запланированных запасов топлива.

2.2. Работы на источниках теплоснабжения должны быть завершены:

- по ремонту и профилактике электро-, водо-, и газовых коммуникаций, обеспечивающие включение в работу источников тепла до 25 августа;

- для обеспечения нужд отопления в осенне-зимний период до 1 сентября;

- для обеспечения нужд отопления в период прохождения зимнего максимума температур до 15 ноября.

2.3. Работы на тепловых сетях, вводах и внутренних домовых системах теплоснабжения должны вестись в соответствии с согласованными с МУ УТЭД и ЖКХ.

2.4. Тепловые сети должны подвергаться контрольным испытаниям в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- испытания на прочность и плотность;

- испытания на максимальную температуру теплоносителя;

- испытания на гидравлические потери;

- испытания на тепловые потери;

- испытания на потенциал блуждающих токов;

Прочностное состояние подземных тепловых сетей должно оцениваться на основании анализа имеющихся дефектов в отопительном сезоне и ежегодно проводимых гидравлических опрессовок.

2.5. Все виды испытаний тепловых сетей проводятся отдельно. Во всех случаях должны быть обеспечены тщательное наблюдение за всеми точками тепловой сети, указанными в программе испытаний, и оперативную связь между руководителями испытаний, отдельными исполнителями и потребителями.

2.6. Графики ремонтов и проведения испытаний тепловых сетей и остановок на плановый ремонт котельных, отапливающих жилищный фонд и соцкультбыт, согласовываются с МУ УТЭД и ЖКХ.

2.7. В графиках ремонта тепловых сетей и источников теплоснабжения может допускаться перерыв в подаче горячей воды потребителям не более 21 дня по согласованию с Администрацией городского поселения Углич.

Отключения горячей воды на больший срок или повторное отключение, связанное с реконструкцией и ремонтом источников теплоснабжения и тепловых сетей, согласовываются с Администрацией городского поселения Углич.

2.8. Срок представления графиков на согласование в МУ УТЭД и ЖКХ:

- остановок на плановый ремонт котельных с прекращением теплоснабжения подключенных потребителей до 1 марта;

- ремонта и реконструкции тепловых сетей до 1 марта;

- испытания на плотность и прочность до 1 апреля.

Срок согласования графиков 7 дней.

2.9. Владельцы тепловых сетей в недельный срок доводят графики до всех заинтересованных организаций.

2.10. Тепловые сети после монтажа, капитального ремонта и реконструкции должны подвергаться гидропромывке. Необходимость промывки и химической обработки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и связанных с ними систем отопления и горячего водоснабжения в период подготовки к отопительному сезону должна определяться специализированной лабораторией в зависимости от качества горячей воды, поступающей к потребителю.

После выполнения аварийных работ на теплотрассах теплоснабжающие организации обязаны производить гидропромывку данных участков сетей.

2.11. Владельцы тепловых сетей, вводов, внутридомовых систем в срок до 15 мая согласовывают с теплоснабжающими организациями графики их предъявлений на готовность к отопительному сезону. Сроки подготовки сетей, вводов, внутридомовых сетей должны быть увязаны с графиками ремонтов тепловых сетей и источников теплоснабжения. Согласованные графики предъявления объектов на готовность к отопительному сезону представляются в МУ УТЭД и ЖКХ.

2.12. Потребители тепла в процессе подготовки к отопительному сезону проводят:

- обследование технического состояния зданий и их инженерного оборудования. Результаты обследования, выводы и предложения оформляются актами весеннего осмотра;

- работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем, вводов и внутриквартальных сетей, приборов учета отпуска тепла в сроки, согласованные с теплоснабжающей организацией;

- промывку систем центрального отопления гидравлическим способом ежегодно и гидропневмотическим способом 1 раз в 2 года;

- промывку внутриквартальных сетей и вводов, находящихся на балансе абонента;

- опрессовку домовых сетей и ГВС, элеваторных узлов и внутриквартальных сетей, находящихся на балансе абонента;

- установку диафрагм и сопел по расчетам, представленным теплоснабжающими организациями с учетом результатов наладки в прошедшем отопительном сезоне;

- утепление дверей, лестничных клеток, чердаков, подвалов, внутренней разводки, восстановление замков на дверях помещений тепловых пунктов, чердаков, водомерных узлов;

- создание нормального температурно-влажностного режима чердачных помещений;

- утепление помещений водомерных узлов на водопроводных вводах;

- установка в центральных тепловых пунктах, элеваторных узлах и тепловых пунктах, находящихся на балансе абонента, контрольно-измерительных приборов и приборов учета отпуска тепла, выполнение работ, указанных в предписаниях энергоснабжающих организаций и органов Ростехнадзора;

- опробование вторых вводов энергоснабжения жилых домов.

2.13. Вновь присоединяемые и реконструированные теплопотребляющие установки потребителей должны соответствовать техническим условиям на подключение, выполнены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с теплоснабжаюшей организацией.

До пуска тепловых установок и тепловых сетей в эксплуатацию, заказчик совместно с подрядной организацией, проводит предусмотренные проектной документацией испытания, наладку и промывку в присутствии представителя теплоснабжающей организации.

2.14. Приемка систем теплопотребления после выполнения всех работ, по подготовке к прохождению отопительного периода оформляется двухсторонним актом, подписываемым владельцем систем теплоснабжения и представителем энергоснабжающей организации.

В случае учета  п.2.12.; третья сторона - МУ УТЭД и ЖКХ.

2.15. После подготовки систем отопления производится их консервация путем заполнения сетевой водой.

2.16. Подготовку к отопительному сезону тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, насосных, систем центрального отопления и горячего водоснабжения домов-новостроек, не принятых специализированными организациями, обеспечивают строительные организации. Все необходимые врезки в инженерные коммуникации должны быть выполнены до 1 октября.

2.17. После завершения работ по подготовке зданий к зиме на основании актов весеннего осмотра и наличия актов готовности систем теплопотребления, готовность зданий всех назначений к отопительному сезону подтверждается паспортом (актом) готовности.

2.18. Готовность лечебно-профилактических, детских, школьных учреждений, домов престарелых и инвалидов, учебных заведений, гостиниц подтверждается актами (паспортами) по форме, утвержденной вышестоящей организацией.

2.19. Готовность котельных к отопительному сезону оформляется актами комиссии и паспортами готовности.

Паспорта готовности предъявляются в МУ УТЭД и ЖКХ.

В состав комиссии включается представитель постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона.

Оформление паспортов (актов) готовности на здания всех назначений, котельные должно быть завершено до 15 сентября.

2.20. Готовность источников теплоснабжения подтверждается при условии:

- выполнения плановых ремонтов основного и вспомогательного оборудования;

- готовности тепловых сетей и теплоисточников к несению тепловых нагрузок в соответствии с утвержденным температурным графиком;

- оценка надежности водоснабжения по результатам совместной проверки с водоснабжающей организацией;

- опробование резервных видов электроснабжения;

- окончание всех работ по утеплению и освещению производственных зданий и рабочих мест;

- выполнения мероприятий по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в условиях низких температур наружного воздуха;

- выполнения планов проверки устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики;

- укомплектованности рабочих мест обученным и аттестованным персоналом;

- выполнения плана по созданию запасов топлива, проведения комплекса работ по подготовке к работе резервных топливных хозяйств.

3. Начало отопительного сезона.

3.1. С учетом установившихся пониженных температур наружного воздуха, других неблагоприятных погодных факторов распоряжением Главы городского поселения Углич или первого заместителя Главы Администрации городского поселения Углич - председателя городской постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона объявляется периодическое протапливание, при котором допускается ограничение отпуска тепла и перерывы в теплоснабжении.

3.2. Подключение потребителей на теплоснабжение осуществляется в следующем порядке:

- лечебные, детские дошкольные учреждения, школьные образовательные учреждения, учреждения начального профтехобразования, дома престарелых и инвалидов;

- жилые дома, общежития, гостиницы;

- общественные здания, образовательные учреждения, театры, дома культуры;

- прочие здания;

- объекты промышленности.

3.3. Для оперативного контроля за ходом подключения зданий к источникам теплоснабжения теплоснабжающие и обслуживающие тепловые сети организации и  представляют ежедневно до подключения всех зданий в МУ УТЭД и ЖКХ справки.

3.4. Проведение работ, связанных с пиковым увеличением водоразборов из городской водопроводной сети, теплоснабжающие организации должны согласовывать с МУП "Водоканал" за 2-3 дня до начала работ.

3.5. В течение 1-го месяца после включения всех потребителей, владельцы источников теплоснабжения и тепловых сетей проводят первичную регулировку вводов (сопла, шайбы, регуляторы температуры горячей воды, клапаны подпора), владельцы зданий - регулирование внутридомовых систем.

3.6. В начале отопительного сезона проводится опробование в работе резервных топливных хозяйств.

4. Регулярное отопление.

4.1. При установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов по Цельсию и ниже, в течение 5 суток, распоряжением Главы городского поселения Углич или первого заместителя Администрации городского поселения Углич - председателя городской постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона, объявляется регулярное отопление.

4.2. В ходе отопительного сезона системы отопления и теплоснабжения работают в одном из следующих режимов:

нормальном - при среднесуточных температурах наружного воздуха до -15 градусов по Цельсию;

усиленном - при среднесуточных температурах наружного воздуха от -15 до -31 градуса по Цельсию;

не расчетном - при среднесуточных температурах наружного воздуха ниже -31 градуса по Цельсию.

4.3. Во время отопительного сезона теплоснабжающие организации обязаны:

- обеспечивать расчетные гидравлические и температурные параметры теплоносителя у потребителя согласно договору;

- немедленно оповещать МУ УТЭД и ЖКХ, аварийно-диспетчерские службы потребителей об ограничениях или прекращении подачи тепла или ухудшении качества горячей воды с указанием причин, принимаемых мерах и сроках устранения;

- обеспечивать выезд на место своих представителей при аварийных ситуациях на тепловых сетях в течение 1 часа, при нарушениях установленных режимов теплоснабжения в течение 1 суток после получения информации от потребителя;

- осуществлять контроль технического состояния и исправность тепловых сетей и тепловых пунктов, находящихся на балансе потребителей;

- производить работы по ликвидации дефектов на трубопроводах тепловых сетей в нормативные сроки, работы должны производиться по графикам и программам производства работ, разработанным эксплуатационной организацией и согласованным с МУ УТЭД и ЖКХ.

4.4. Во время отопительного сезона потребители тепла обязаны:

- организовать прием претензий от населения и принимать меры по их устранению;

- выполнять оперативные указания энергоснабжающих организаций в отношении режимов теплопотребления;

- не допускать самовольных (без разрешения теплоснабжающих организаций) врезок, снятий или рассверловок диафрагм и сопел, постановки систем на проток и т.д.;

- обеспечивать равномерный прогрев всех нагревательных приборов;

- обеспечивать регулирование температуры горячей воды в системе горячего водоснабжения в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, постановлениями Главы г. Углич, указаниями энергоснабжающей организации.

- оповещать население о причинах и длительности отключения или ограничения теплоснабжения или горячего водоснабжения объявлениями на подъездах домов;

- принимать незамедлительные меры по ликвидации утечек на тепловых сетях, находящихся на их балансе и внутридомовых системах, и устранения дефектов на подземных трубопроводах в нормативные сроки;

- при прекращении циркуляции сетевой воды при отрицательных температурах наружного воздуха обеспечивать надежное опорожнение систем отопления для предотвращения их замораживания и выхода из строя. Решение о необходимости дренирования теплоносителя из систем должен принимать ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей по согласованию с энергоснабжающей организацией;

- порядок опорожнения, а также допускаемая длительность отключения систем отопления без дренирования теплоносителя в зависимости от степени утеплённости, аккумулирующей способности и конструкции отапливаемых зданий должны быть определены инструкцией по эксплуатации с учетом местных условий;

- обеспечить выезд представителей на место при аварийной ситуации в течение 1 часа.

4.5. Владельцы систем и коммуникаций, находящихся в месте аварии, обеспечивают в течение 1 часа выезд по получении телефонограммы своих представителей для согласования земляных работ.

4.6. Коммунально-бытовые и промышленные топливопотребители обязаны:

- поддерживать резервные топливные хозяйства в работоспособном состоянии и готовности к эксплуатации в соответствии с установленным режимом;

- соблюдать выполнение режимно-регулировочных мероприятий при сокращении потребления газа.

5. Прохождение зимнего максимума

5.1. Зимний максимум определяется периодом среднемесячных отрицательных температур наружного воздуха.

5.2. До 15 ноября должен быть закончен ремонт оборудования, обеспечивающего прохождение зимнего максимума, устранены замечания и дефекты, выявленные с начала отопительного сезона, выполнена регулировка тепловых сетей и комплексное опробование систем, обеспечивающих работу оборудования на резервном топливе.

5.3. С объявлением усиленного режима:

- уточняется система оповещения, устанавливается дежурство ответственных работников, теплоснабжающих жилищно-эксплуатационных организаций и других потребителей, при необходимости с привлечением арендаторов;

- приводятся в готовность аварийно-восстановительные бригады в теплоснабжающих, жилищно-коммунальных организациях и на предприятиях;

- персоналом организации потребителя организуется периодический обход и осуществление контроля за работой систем теплоснабжения и состояния утепления домов;

- на источниках теплоснабжения проверяется работа резервного и аварийного оборудования, наличие основного и резервного топлива, инструмента, материалов и запасных частей.

5.4. С объявлением не расчетного режима в дополнение к  п.5.3.:

- во всех теплоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организациях и на предприятиях вводится круглосуточное дежурство из лиц руководящего состава;

- по распоряжению Главы города Углич на предприятиях и в организациях вводится повышенная готовность вспомогательных аварийно - восстановительных бригад, обеспеченных механизмами и материалами для использования в аварийных ситуациях.

6. Ответственность за нарушение настоящих правил

6.1. Неисполнение, либо ненадлежащее исполнение настоящих Правил влечет административную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Контроль за выполнением настоящих Правил осуществляет МУ УТЭД и ЖКХ, городская постоянно действующая комиссия по подготовке и проведению отопительного сезона.

Приложение 1

к Правилам по подготовке и

проведению отопительного

сезона в городе Углич

# План мероприятий по подготовке
______________________________
     к зимнему периоду_____________ г.г.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Объёмы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Кто будет финансировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | Жилых домов (зданий) всего из них аварийные - домов, отапливаемых от котельной - домов с печным отоплением - домов с котлами АГВ Ремонт теплоузлов Ремонт и замена теплотрасс Теплоизоляция теплотрасс Ремонт и замена канализации Ремонт водопровода Ремонт печей Ремонт кровли Ремонт оконных заполнений Ремонт дверных заполнений Ремонт полов Ремонт дымовых труб Ремонт и покраска цоколя Смена разбитых стекол Ремонт холодных туалетов Ремонт слуховых окон Обеспечение уборочным инвен- тарем Ремонт межпанельных швов Заготовка глины Заготовка посыпочного мате- риала Заготовка соли Ремонт водосточных труб Ремонт фасада Ремонт эл.проводки Ремонт внутренней системы отопления | шт. " " " " " м.п. м.п. м.п. м.п. шт. м2 м2 м2 м2 шт. м2 м2 шт. шт. комп-лект м.п. м3 м3 тн. м.п. м2 м.п. м.п. |  |  |  |
| Для выполнения мероприятий требуется финансирование (тыс.руб.) |
| Подпись лица ответственного за подготовку |
| Исполнитель телефон |

Примечание : В  оглавлении  указать  организацию  или  ведомство  на балансе которых находятся жилые дома и  объекты  соцкультбыта,  школа  №, больница №. В пункте 1, для медучреждений, Д/К, школ - указать  количество зданий.

Информация
о потребности в основных видах материалов (5-6 наименований),
необходимых для подготовки жилого фонда и объектов соцкультбыта
к отопительному сезону ____________ г.г.

| № п/п | Жилфонд,Медучреждение, Детучреждение №, Школа № (указать кол-во домов, зданий,принадлежность) | Необходимые материалы | Стоимость, тыс.руб. | Наличие средств Кто будет финансировать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись ответственного за подготовку лица

Исполнитель

телефон

Мероприятия
по подготовке котельных

к отопительному сезону __________ г.г.

| № п/п | Ведомствен- ная принад- лежность, используе- мое топливо к-во котлов | Количество отапливаемых жилых домов, Соцкульт- быт | Необходимые работы | Стоим. работ, тыс. руб. | Срок исполнения | Кто будет финансировать |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Подпись лица ответственного за подготовку

Исполнитель

телефон

Информация
о потребности в основных видах материалов (5-6 наименований),
необходимых для подготовки котельных

к отопительному сезону ____________ г.г.

| № п/п | Ведомственная принадлежность марки котлов | Необходимые работы | Стоим. работ тыс.руб. | Наличие средств Кто будет финансировать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Подпись ответственного за подготовку лица

Исполнитель

телефон

Приложение 2

к Правилам по подготовке и

проведению отопительного

сезона в городе Углич

Информация на ________
по подготовке к отопительному сезону ________ года.

| №№ п/п | Наименование показателей | План | Факт | % выполнения | % в соответствии к уровню____ года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Муниципальные дома а) дома от котельных б) тепловые узлы в) дома с печным отопл. г) дома с котл. АГВ Ведомственные дома а) дома котельных б) тепловые узлы в) дома с печным отопл. г) дома с котл. АГВ Дома ЖСК тепловые узлы Всего по городу а) домов б) тепловых узлов Дефекты на теплосетях МУП Энергетик Дефекты на теплосетях ведомств. предприятий Больницы а) здания б) тепловые узлы Детские учреждения а) здания б) тепловые узлы Школы а) здания б) тепловые узлы Котельные |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы Администрации городского поселения Углич

Исполнитель

телефон

Приложение 3

к Правилам по подготовке и

проведению отопительного

сезона в городе Углич

# Запас топлива на котельных,
отапливающих жилой фонд и соцкультбыт
на __________ года

| № п/п | Предприятие, обслуживающее котельную | Общая мощность котельной | Вид топлива | Суточное потребление топлива | Наличие топлива | Наличие резервного топлива | Количество дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Газ Т.м3 | Мазут тн |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Подпись ответственного за подготовку лица

Исполнитель

телефон

# Text boxes

от_______________ № _______

# Администрация  городского поселения углич ярославской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Главы городского поселения углич